## Slide 1
Обобщённый анализ нарушений в работе блоков атомных станций
в первом полугодии 2019 года
Савёлов Виктор Дмитриевич, заместитель руководителя

## Slide 2
Под надзором управления состоят 3 филиала эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»:
«Курская атомная станция»;
«Ленинградская атомная станция» (+«Ленинградская АЭС-2»);
«Смоленская атомная станция».
Всего 12 эксплуатируемых энергоблоков, 3 хранилища отработавшего ядерного топлива, и ,входящие в состав атомных станций, хранилища радиоактивных отходов и пункты переработки радиоактивных отходов.
Поднадзорные организации и объекта атомных станций

## Slide 3
Укомплектованность персоналом отделов инспекций ядерной и радиационной безопасности, осуществляющих постоянный государственный надзор на АЭС, составляет 40% от штатной численности.
Текучесть кадров за прошедший год составила 25%.

## Slide 4
В первом полугодии 2019 года отделами инспекций ядерной и радиационной безопасности на АЭС при выполнении постоянного государственного надзора проведено 227 контрольных мероприятий.
В ходе проведения указанных проверок выявлено 7 нарушений требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.
1-полугодие | 2018 | 2019
ПГН | 515 | 227
Нарушений ФНП | 6 | 7
Краткие итоги контрольно-надзорной деятельности на АЭС

## Slide 5
По результатам проведённых проверок применено 4 административных санкции. Административные санкции применены в отношении работников филиалов АО «Концерн Росэнергоатом»:
«Смоленская АЭС» - 2;
«Ленинградская АЭС» -1,
а также в отношении АО «Концерн Росэнергоатом».
Общая сумма штрафов составила 60 тыс.руб.
1-е полугодие | 2018 | 2019
Число санкций | 8 | 4
Сумма штрафов, тыс.руб | 190 | 60

## Slide 6
Нарушения в работе блоков атомных станций
В отчётный период произошло 11 учётных нарушений в работе блоков атомных станций, из них:
на Курской атомной станции - 1;
на Ленинградской атомной станции (с учётом АЭС-2) - 6;
на Смоленской атомной станции - 4.
По кварталам года нарушения распределились следующим образом:
в первом квартале - 4;
во втором квартале - 7.
7 нарушений имеют оценку по международной шкале INES, все – уровня '0'.

## Slide 7
1) 03.06.19. 1 блок Смоленской АС. Отказ одного канала системы безопасности, выявленный при регламентном опробовании дизель-генератора 1ДГ-3 под нагрузкой, из-за заклинивания поршня 1-го левого цилиндра дизеля.
2) 15.02.19. 1 блок Ленинградской АЭС-2. Срабатывание аварийной защиты реактора по факту отключения 3-х из 4-х ГЦНА вследствие снижения уровня в ПГ из-за нарушения режима работы конденсатно-питательного тракта после отказа электропривода основного регулятора уровня в деаэраторе.
3) 02.04.19. 3 блок Смоленской АС. Останов энергоблока №3 в режиме быстрого снижения мощности (БСМ) с минимально-контролируемого уровня (МКУ) вследствие неправильных действий персонала по выравниванию поля энерговыделения реакторной установки.
Наиболее значимые для безопасности нарушения

## Slide 8
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Ленинградская АЭС-1 | 2 | 5 | 5 | 3
Смоленская АЭС | 3 | 1 | 2 | 4
Курская АЭС | 2 | 0 | 3 | 1
Ленинградская АЭС-2 | 0 | 0 | 6 | 3

## Slide 9
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Ленинградская АЭС-1 | 2 | 5 | 5 | 3
Смоленская АЭС | 3 | 1 | 2 | 4
Курская АЭС | 2 | 0 | 3 | 1
Ленинградская АЭС-2 | 0 | 0 | 6 | 3

## Slide 10
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Ленинградская АЭС-1 | 2 | 5 | 5 | 3
Смоленская АЭС | 3 | 1 | 2 | 4
Курская АЭС | 2 | 0 | 3 | 1
Ленинградская АЭС-2 | 0 | 0 | 6 | 3

## Slide 11
Зависимость интенсивности отказов от времени
I — период приработки и отказов некачественного оборудования;
II — период нормальной эксплуатации;
III — период старения (отказы вызваны износом деталей или старением материалов)

## Slide 12
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Ленинградская АЭС-1 | 2 | 5 | 5 | 3
Смоленская АЭС | 3 | 1 | 2 | 4
Курская АЭС | 2 | 0 | 3 | 1
Ленинградская АЭС-2 | 0 | 0 | 6 | 3

## Slide 13
Chart: 
| ошибки конструирования | ошибки проектирования | дефекты изготовления | недостатки монтажа | недостатки наладки | недостатки ремонта, вып.сторон.орг. | недостатки ПК и З Д
1пг 2018 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6
1пг 2019 | 3 | 3 | 1
Коренные причины нарушений

## Slide 14
Chart: 
| механические повреждения | неисправности в электрических схемах | неисправности в контрольно-измерительных схемах | человеческий фактор (ошибки персонала) | внутренние воздействия
1пг 2018 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1
1пг 2019 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0
Непосредственные причины нарушений

## Slide 15
Выявлены недостатки в работе сторонних организаций:
    1п/г 2018 г.
  "Запорожтрансформатор" ;
  ЗАО "Балтстроймонтаж" ;
  Нижегородский машиностроительный завод;
  NKT;
  АО "СЭМ";
  ФГУП "ВНИИА им. Н.М. Духова";
  Московский филиал «Центратехатомэнерго» АО "Атомтехэнерго";
  АО "Завод Киров-Энергомаш" ;
  АО "ЦКТИА" ;
  ПАО "Силовые машины";
  ЗАО «Фирма «Союз-01»;
  АО "Атомпроект";
  ФГУП "ВНИИА«;
  ПАО "СУС" -1.
    1п/г 2019 г.
1. ООО «АПЗ-20»;
2. ЗАО «Фирма «Союз-01»;
3. ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»

## Slide 16
Chart: 

## Slide 17
По сравнению с 1-м полугодием 2018 года в 1-м полугодии 2019 года уменьшилось общее число нарушений в работе АЭС с 16 до 11, а также число нарушений с оценкой по INES: уровень 0 (с 11 до 7); уровень 1 (с 1 до 0).
Однако наблюдается разнонаправленное изменение категорий нарушений:
увеличилось число нарушений категорий П04 (с 0 до 1), П06 (с 2 до 3), П09 (с 4 до 5);
уменьшилось число нарушений категорий П07 (с 1 до 0), П08 (с 3 до 2), П10 (с 5 до 0).
Оценка результатов деятельности эксплуатирующей организации по снижению числа нарушений и величины их последствий

## Slide 18
Категория нарушения | АЭС 1 | АЭС 2
П01 |  | 
П02 |  | 
П03 |  | 
П04 |  | 
П05 |  | 
П06 |  | 
П07 |  | 
П07 |  | 
П09 |  | 
П10 |  | 
Chart: 
| Категория 1 | Категория 2
Ряд 1 | 3 | 1
Ряд 2 | 2 | 5
Ряд 3 | 9 | 4
Ряд 4 | 1 | 3
Ряд 5 | 2 | 1
Ряд 6 | 1 | 7
Ряд 7 | 1
Сравнение деятельности на АЭС по числу нарушений и величине их последствий

## Slide 19
Категория нарушения | АЭС 1 | АЭС 2
П01 |  | 
П02 |  | 
П03 |  | 
П04 |  | 
П05 |  | 
П06 |  | 
П07 |  | 
П07 |  | 
П09 |  | 
П10 |  | 
Chart: 
| Категория 1 | Категория 2
Ряд 1 | 5
Ряд 2 | 4
Сравнение деятельности на АЭС по числу нарушений и величине их последствий

## Slide 20
m (степень значимости события) | Категория | Признаки и последствия нарушения в работе
9 | П01 | Поступление в помещения АЭС, на площадку или окружающую среду радиоактивных веществ
8 | П02 | Нарушение пределов безопасной эксплуатации
7 | П03 | Нарушение условий безопасной эксплуатации
6 | П04 | Отказы каналов систем безопасности (СБ)
5 | П05 | Срабатывание канала СБ, сопровождающееся отказами элементов СБ сверх единичного отказа
4 | П06 | Срабатывание канала системы безопасности
3 | П07 | «Ложное» срабатывание канала системы безопасности
2 | П07 | Останов РУ или отключение блока от сети
1 | П09 | Снижение тепловой мощности блока АС на 25% и более от первоначальной
0 | П10 | Повреждение ТВС. Отказ элемента 1,2 класса безопасности
Определение приведённой степени значимости для безопасности нарушений, произошедших в работе АЭС
1) Каждой категории нарушений ставится в соответствие некоторая величина – степень значимости события для безопасности.

## Slide 21
Пi=
2) Предполагается: существует некоторый числовой эквивалент восприятия физических последствий нарушений в работе блоков АЭС, находящийся в показательной зависимости от степени значимости события для безопасности :
3) Величина суммы последствий n–ого количества, произошедших на АЭС, нарушений рассчитывается как:
Пn
4) Для каждой АЭС рассчитывается приведённая степень значимости всех событий (Кас), произошедших в рассматриваемы период времени, по формуле:
Кас=
(1)
(2)
(3)

## Slide 22
Кас
где:
,
- степень значимости i-го события для безопасности;
- число событий

## Slide 23
АЭС | Число событий, n |  | Кас (приведённая степень значимости) | 
Период | 1п/г 2018 | 1п/г 2019 | 1п/г 2018 | 1п/г 2019
Курская АЭС | 3 | 1 | 1,1 | 1,0
Ленинградская АЭС-1 | 6 | 3 | 3,7 | 2,0
Ленинградская АЭС-2 | 6 | 3 | 4,2 | 4,1
Смоленская АЭС | 1 | 4 | 2,0 | 6,1
В целом по Управлению | 16 | 11 | 5,2 | 6,2
Результаты расчётов приведённых степеней значимости событий
для каждой АЭС

## Slide 24
В 1 полугодии 2019 года в работе блоков произошло на 5 нарушений меньше, чем в прошлый аналогичный период, но общее число нарушений (11) по-прежнему остаётся высоким.
Также прослеживается тенденция увеличения величины общих последствий нарушений в работе блоков атомных станций.
Вывод:
В отчётный период деятельность эксплуатирующей организации по поддержанию устойчивой работы блоков АС Управлением оценивается как неудовлетворительная.
Оценка деятельности эксплуатирующей организации по снижению числа нарушений и величины их последствий

## Slide 25
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!